## DC
REZ ID | Existing Substation name 1 | Existing Substation name 2 | New Substation Name 1 | New Substation Name 2 | Voltage [kV] | Rating per circuit [MW] | Circuits | Length [km] | r [Ohm] | SS1 number NEM grid | SS2 number NEM grid | lat1 | lon1 | lat2 | lon2
Q6 | Calvale | NA | NA | Wandan South | 320 | 1500 | 1 | 250 | 3.75 | 1523 | 0 | -24.372 | 150.6259 | -26.2031 | 150.1155
N2 | Amidale | NA | NA | Bayswater | 500 | 1000 | 2 | 230 | 3.45 | 12 | 0 | -30.5328 | 151.7132 | -32.3875 | 151.0315
N4 | Bannaby | NA | NA | Broken Hill | 500 | 1000 | 2 | 850 | 12.75 | 92 | 0 | -34.4418 | 150.0512 | -32.3142 | 141.5816
MARINUS | Hzaelwood | Burnie | NA | NA | 500 | 750 | 2 | 255 | 3.825 | 842 | 2255 | -38.2793 | 146.4333 | 41.0773 | 145.9132

## AC
REZ ID | Existing Substation name 1 | Existing Substation name 2 | New Substation Name 1 | New Substation Name 2 | Voltage [kV] | Rating per circuit [MW] | Circuits | Length [km] | transformer | r [Ohm] | x [Ohm] | b [S] | SS1 number NEM grid | SS2 number NEM grid | lat1 | lon1 | lat2 | lon2
Q1 | Ross | Chalumbin | NA | NA | 275 | 1073 | 4 | 245 | FALSE | 6.125 | 46.1814 | 0.0011545 | 1557 | 1310 | -19.4009 | 146.7379 | -17.7611 | 145.53
Q2 | Mt. Fox | Kidston | NA | NA | 275 | 800 | 2 | 190 | FALSE | 4.75 | 35.8142 | 0.00089535 | 1556 | 1207 | -18.8312 | 145.8589 | -18.882 | 144.1483
Q3 | Ross | Strathmore | NA | NA | 275 | 800 | 2 | 200 | FALSE | 5 | 37.6991 | 0.00094248 | 1557 | 1534 | -19.4009 | 146.7379 | -20.4986 | 147.6278
Q4 | Strathmore | Nebo | NA | NA | 275 | 800 | 2 | 150 | FALSE | 3.75 | 28.2743 | 0.00070686 | 1534 | 1564 | -20.4986 | 147.6278 | -21.6543 | 148.782
Q5 | Lilyvale | Baccardine | NA | NA | 275 | 1073 | 2 | 340 | FALSE | 8.5 | 64.0885 | 0.0016022 | 1530 | 1409 | -23.1308 | 148.4063 | -23.5658 | 145.3084
Q7 | Mt England | NA | NA | Woolonga | 275 | 1073 | 2 | 175 | FALSE | 4.375 | 32.9867 | 0.00082467 | 1566 | 0 | -27.3817 | 152.6501 | -26.0838 | 152.4442
Q8 | Middleridge | NA | NA | Middleridge | 275 | 1500 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 7.5625 | 0 | 1536 | 0 | -27.6061 | 151.9658 | -27.6061 | 151.9658
Q9 | Gladstone | NA | NA | Banana | 500 | 1520 | 4 | 200 | FALSE | 5 | 37.6991 | 0.00094248 | 1546 | 0 | -23.8309 | 151.1654 | -24.4312 | 150.2252
S1 | Heywood | South Esat | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 91 | FALSE | 2.275 | 17.1531 | 0.00042883 | 836 | 1720 | -38.1266 | 141.6211 | -37.7334 | 140.8407
S2 | Robertstwon | NA | NA | Robertstown | 275 | 1500 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 7.5625 | 0 | 1734 | 0 | -33.9842 | 139.0648 | -33.9842 | 139.0648
S3 | Robertstwon | Davenport | NA | NA | 275 | 950 | 2 | 209 | FALSE | 5.225 | 39.3956 | 0.00098489 | 1734 | 1725 | -33.9842 | 139.0648 | -32.5366 | 137.8127
S4 | Blythe West | NA | NA | Yorke | 275 | 900 | 2 | 151 | FALSE | 3.775 | 28.4628 | 0.00071157 | 1749 | 0 | -33.8469 | 138.4077 | -34.9997 | 137.4691
S5 | Davenport | Cultana | NA | NA | 275 | 950 | 2 | 62 | FALSE | 1.55 | 11.6867 | 0.00029217 | 1725 | 1726 | -33.9842 | 139.0648 | -32.9317 | 137.5455
S6 | Davenport | Leigh Creek | NA | NA | 275 | 950 | 2 | 235 | FALSE | 5.875 | 44.2965 | 0.0011074 | 1725 | 1797 | -33.9842 | 139.0648 | -30.5942 | 138.4071
S7 | Davenport | NA | NA | Roxby Downs | 275 | 950 | 2 | 139 | FALSE | 3.475 | 26.2009 | 0.00065502 | 1725 | 0 | -33.9842 | 139.0648 | -30.6948 | 136.7576
S8 | Cultana | NA | NA | Elliston | 275 | 950 | 1 | 254 | FALSE | 6.35 | 47.8779 | 0.0011969 | 1726 | 0 | -34.9997 | 137.4691 | -33.6179 | 134.9296
S9 | Cultana | NA | NA | Elliston | 275 | 950 | 1 | 254 | FALSE | 6.35 | 47.8779 | 0.0011969 | 1726 | 0 | -34.9997 | 137.4691 | -33.6179 | 134.9296
T1 | George Town | NA | NA | North East | 220 | 600 | 2 | 80 | FALSE | 2 | 15.0796 | 0.00037699 | 2250 | 0 | -41.1282 | 146.8841 | -40.9429 | 147.8535
T2 | Hampshire | NA | NA | Montague | 220 | 533 | 3 | 80 | FALSE | 2 | 15.0796 | 0.00037699 | 2232 | 0 | -41.698 | 145.7275 | -40.7474 | 144.927
T3 | Sheffield | NA | NA | Palmerson | 220 | 533 | 3 | 30 | FALSE | 0.75 | 5.6549 | 0.00014137 | 2243 | 0 | -41.3888 | 146.317 | -41.611 | 146.4579
V1 | South Morang | NA | NA | South Morang | 330 | 1500 | 2 | 0 | TRUE | 0 | 10.89 | 0 | 835 | 0 | -37.6444 | 145.0784 | -37.6444 | 145.0784
V2 | Ballarat | Kerang | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 200 | FALSE | 5 | 37.6991 | 0.00094248 | 743 | 744 | -37.5675 | 143.9222 | -35.7715 | 143.9354
V3 | Ballarat | Mortlake | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 200 | FALSE | 5 | 37.6991 | 0.00094248 | 743 | 836 | -37.5675 | 143.9222 | -38.0651 | 142.7566
V4 | Sydenham | Mortlake | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 214 | FALSE | 5.35 | 40.338 | 0.0010085 | 844 | 836 | -37.666 | 144.7331 | -38.0651 | 142.7566
V5 | Hazelwood | BASSLINK | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 65 | FALSE | 1.625 | 12.2522 | 0.00030631 | 842 | 838 | -38.2793 | 146.4333 | -38.2626 | 146.6086
V6 | Ballarat | Shepparton | NA | NA | 500 | 1520 | 4 | 200 | FALSE | 5 | 37.6991 | 0.00094248 | 743 | 761 | -37.5675 | 143.9222 | -36.3426 | 145.4145
N1 | Tamsworth | Wellington | NA | NA | 330 | 500 | 2 | 100 | FALSE | 2.5 | 18.8496 | 0.00047124 | 138 | 126 | -31.1386 | 150.9967 | -32.536 | 149.5364
N1 | Wellington | NA | NA | Sapphire | 330 | 500 | 2 | 150 | FALSE | 3.75 | 28.2743 | 0.00070686 | 126 | 0 | -29.6996 | 151.413 | -32.536 | 149.5364
N3 | Wollar | Wellington | NA | NA | 500 | 725 | 4 | 80 | FALSE | 2 | 15.0796 | 0.00037699 | 110 | 126 | -32.4116 | 149.9535 | -32.536 | 149.5364
N5 | Wagga | Darlington point | NA | NA | 500 | 800 | 3 | 152 | FALSE | 3.8 | 28.6513 | 0.00071628 | 151 | 199 | -35.1431 | 147.5799 | -34.6485 | 146.0347
N6 | Bannaby | Wagga | NA | NA | 500 | 1520 | 2 | 259 | FALSE | 6.475 | 48.8203 | 0.0012205 | 92 | 199 | -34.4418 | 150.0512 | -35.1431 | 147.5799
N7 | Bannaby | Wagga | NA | NA | 500 | 1520 | 2 | 360 | FALSE | 9 | 67.8584 | 0.0016965 | 92 | 199 | -34.4418 | 150.0512 | -35.1431 | 147.5799
N8 | Williamsdale | Cooma | NA | NA | 132 | 169 | 1 | 81 | FALSE | 2.025 | 15.2681 | 0.0003817 | 129 | 231 | -35.5848 | 149.1343 | -36.206 | 149.1437

## Line parameters
r | 25 | mOhm /km
H | 0.6 | mH / km
C | 15 | nF / km